HN8100接地引下线导通测试仪

操 作 手 册

保 定 市 海 纳 电 气 有 限 公 司

一、概述

电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备与地网的连接部分，在电力设备的长时间运行过程中，连接处有可能因受潮等因素影响，出现节点锈蚀、甚至断裂等现象，导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大，从而不能满足电力规程的要求，使设备在运行中存在不安全隐患，严重时会造成设备失地运行。因此在《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中，明确提出接地装置引下线的导通检测工作应每年进行一次。

HN8100接地引下线导通测试仪是我公司自行研制的一种自动化程度很高的便携式测试仪，专门用于变电站内各个电力设备接地引下线之间的导通电阻值的测量。

仪器采用高性能单片机控制，具有携带方便、操作简单、电流大、精度高、测试速度快、复测性好、读数直观等特点。

二、安全措施

- 使用本仪器前必须认真阅读本手册。

- 仪器的操作者应具备一般电气常识。

- 仪器使用避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所。

- 仪表应避免剧烈振动。

- 对仪器的维修、调整应由专业人员进行。

- 测试完毕后一定要复位，从内部断开电流回路后再关闭电源，拆除测试线。

- 在测试过程中，禁止移动测试夹和供电线路。

三、性能特点

- 仪器输出电流大，尤其使用于腐蚀较严重地区。

- 具有完善的保护电路，可靠性强。

- 立式机箱结构，便于现场操作。

四、技术指标

- 输出电流：100A

- 量程：　 50μΩ～200mΩ   （100A）

>200mΩ    　    （<100A）

- 准确度：0.5%

- 分辨率：1μΩ

- 工作温度：0～40℃

- 环境湿度：≤90%RH，无结露

- 工作电源：AC220V±10%，50HZ±1HZ

五、系统介绍

仪器面板见图一。

电源开关：整机电源输入口，带有交流插座，保险和开关。

电流表头：指示输出电流。

接地柱，为整机外壳接地用，属保护地。

V+、 V-：电压输入端子。

I+、  I-：电流输出端子。

显 示 器：128×32点阵液晶显示器，中文操作。

增辉、减辉：可调整显示字符的对比度。

打 印 机：打印测量电阻值结果。

复 位 键：整机回到初始状态，切断输出电流。

选 择 键：测量完成后，按此键1-2秒可打印电阻值。

确 认 键：选定电流后按此键，仪器启动进行测试，显示电阻值后，按此键1-2秒可重新启动，清除数据缓冲区中的老数据。

六、测试与操作方法

1、接线：把被测试品通过专用电缆与本机的测试接线柱连接，连接牢固，

同时把地线接好。

直接测量接线：

2、测试：联接好测试线后，打开电源，按下确认键，就开始测试。当按下确认键后，显示屏上显示“正在充电”，过几秒钟之后，显示“正在测试”，这时说明已充电完毕。进入测试状态，几秒后，就会显示所测阻值。（屏上会同时显示所选电流值与所测得的电阻值，I=100A；R=“ ”mΩ）

3、选择：测量完成后，按此键1-2秒完成打印电阻值

4、测试完毕后，按“复位”键，仪器电源将与试品断开，，这时显示屏回到初始状态，此时可重新接线，进行下次测量或拆下测试线与电源线结束测量。

七、注意事项

如果腐蚀较严重时，导通电阻接近甚至超过200 mΩ时，测试电流有所下降，但仪器仍能准确显示电阻值。

如果仪器一直处在“正在充电”状态，意味着电阻已经非常大，这时电流下降严重。

欠量程时，显示“电流太小”。

八、仪器成套性

| 直阻仪主机 | 一台 |
| --- | --- |
| 100A型测试线 | 一套 |
| 三芯电源线 | 一条 |
| 保险管15A | 两支 |
| 操作手册 | 一本 |

九、售后服务

仪器自购买之日起一年内，属产品质量问题免费包修，终身提供维修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。

地    址：保定市高新区翠园街723号科技产业园D座办公区三层

电    话：0312--5956813

传真电话：0312--5909895