HN6000氧 化 锌 避 雷 器 测 试 仪

使 用 说 明

保定市海纳电气有限公司

HN6000氧化锌避雷器测试仪

一、概述：

HN6000氧化锌避雷器测试仪是用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的专用仪器，广泛应用于氧化锌避雷器的现场在线监测（带电测试）和实验室（停电检修）的测试中。符合中华人民共和国电力行业标准《DL474.5—92现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》的要术。本仪器采用了微电脑控制的高精度采样、处理电路，先进的傅立叶谐波分析技术，确保数据的可靠性。可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、阻性电流、三次谐波电流、五次谐波电流、七次谐波电流、一次电压、有功功率及电压与电流的相位差角等。以判断MOA受潮和老化程度。采用大屏幕液晶显示，汉字菜单提示操作及打印输出。使人机交换功能更强。本仪器具有接线简单、测量精度高、可靠性强等特点。

二、仪器面板结构图：

3

1

4

6

7

8

确认  打印   复位

增辉  减辉   箭头

2

5

- 大屏幕液晶                  5．微型打印机

- 键盘                        6．电压信号输入端

- 安全接地端                  7. 电流信号输入端

- 电源插座开关                8．保险管

增辉，减辉用于调整屏幕对比度

三、主要技术指标：

- 测量参数及范围

一次电压：           500KV

全电流：             0－10 mA

阻性电流：           0－10 mA

三次谐波电流：       0－10 mA

五次谐波电流：       0－10 mA

七次谐波电流：       0－10 mA

避雷器功耗：         0－8W

除显示上述各测量值外，还可显示电压及全电流的相位差角。

- 测量误差：

一次电压：        ±5%

全电流：          ±5%

阻性电流：        ±5%

谐波电流：        ±5%

避雷器功耗：      ±5%

3.输入信号：

电压信号（PT的低压测）：     AC  1 -100V

电流信号：                   AC  0 -10mA

4.工作电源：

AC  220V±10%  50Hz/60Hz

5.仪器重量：4kg (不含电缆箱)

6.使用条件：环境温度0℃－40℃
相对湿度≤85%

四、 接线方法：

一次电压信号线一端插电压输入插座，另一端接被测相PT二次低压输出：小黑夹子接中性点(x)，小红夹子接相电压(a/b/c)。外试法测量时接升压变压器的测量绕组。仪器提供连接电缆，可以按PT端子箱的距离适当连接。靠近两个夹子处各有一只0.1A保险管，用于防止意外烧断PT保险丝。0.1A保险管损坏后应更换相同规格保险管。

注意：仪器用于低压测量，所有引线不能接高压。

泄漏电流信号线一端插电流输入插座，另一端接被测相MOA的放电计数器：大黑夹子接放电计数器的下端(接地端)，大红夹子接放电计数器的上端；试验室内可将无放电计数器的MOA放到绝缘板上，大黑夹子接地，大红夹子接MOA下端。靠近两个夹子处各有一只0.1A保险管，用于过流保护或防止错接PT。0.1A保险管损坏后应更换相同规格保险管。

注意：一定不要将该电流输入电缆错接到PT上！仪器用于低压测量，所有引线不能接高压！

五、 使用方法：

将仪器的接地端可靠的接地并接通电源，打开电源开关显示屏依次显示为：

海纳电气有限公司

欢迎您使用

选择PT变比:

5000   2200

1100   350

右向箭头键移动光标,输入完成确认无误后按确认键,屏幕再显示:

“正在测试”

正在测试

几秒钟后测试结束，屏幕显示测试结果，这是，程序始终处于测试显示状态，表现为屏幕隔几秒就刷新一次，显示为新一次测试结果：

一次电压:******V

全电流:*.***mA

阻性电流:*.***mA

有功功率:****W

这时按确认键可翻屏,按住不放直到显示下一屏数据；

按打印键可打印，按住不放直到打印:

三次谐波电流:*.***mA

五次谐波电流:*.***mA

七次谐波电流:*.***mA

相位差角:**.**◦

这时按打印键同样可打印测试结果，用法同上。

按复位键可重新测试，增辉、减辉用于调节屏幕对比度

四、注意事项：

1．从	PT处或试验变压器测量端取试验电压时，应仔细检查接线以避免PT二次或试验电压短路。

2．如果因气候变化等等原因造成液晶字符显示变淡，可适当调整对比度调节旋转钮，使字符清晰。

- 仪器损坏后，请立即停止使用并通知本公司，不得自行开箱修理。

五、仪器装箱清单：

- 主机                      一台

- 电压信号取样线            一根

- 电流信号取样线            一根

- 电源线                    一根

- 保险管                    二只

- 使用说明书                一份

- 产品合格证                一份

地    址：保定市高新区翠园街723号科技产业园D座办公区三层

电    话：0312--5956813

传真电话：0312--5909895