## HN5068 变压器损耗容量测试仪

使 用 说 明 书

保定市海纳电气有限公司

目                录

- 概述 ………………………………………………………… 2

- 主要功能与特点 …………………………………………… 2

- 主要技术指标 ……………………………………………… 2

- 按键设置 …………………………………………………… 3

- 变压器容量、空载及负载测试操作方法 ………………….3

- 注意事项 ……………………………………………………13

- 仪器成套性………………………………………………….14

- 售后服务 …………………………………………………..14

- 附录………………………………………………………….15

- 概述：

HN5068 变压器损耗容量测试仪，是专用于配电电力变压器容量测量、变压器空载及短路损耗测量的仪器。该仪器内部采用先进的多A/D同步交流采样及数字信号处理技术，成功的解决了低功率因数测量及多路信号在市电条件下同步测量和计算的难题。该仪器电路设计精巧，思路独特，使得其性能优越，功能强大，体积小，重量轻，操作简单方便，数据准确可靠，可完全取代传统仪表的测试方法，可显示并记录用户关心的所有测量数据，可作为现场高精度交流指示仪表使用。使用该仪器可大大提高工作效率，减轻劳动强度。

- 主要功能与特点：

1.  容量的测量:

仪器内置可充电电池，仪器本身可输出三相正弦波逆变电源，无需任何外部电源可实现配电变压器容量的测量和型号的判断，同时显示变压器阻抗电压和折算到额定温度、额定电流下的负载损耗。

2.  空载损耗的测量:

仪器显示三相电压、三相电流、三相功率，仪器显示施加电源波形的畸变率，自动计算出变压器的空载电流折算到额定电压下且进行了波形畸变校正的空载损耗，并显示配电变压器铁芯的型号。

3.  负载损耗的测量:

显示三相电压、三相电流、三相功率，自动计算出变压器的阻抗电压百分比，折算到额定温度、额定电流下的负载损耗，自动判断出配电变压器的线圈型号。

4.  单相的测量:

可用于检查变压器单相的缺陷或用于现场无三相电的情况。 仪器可记录三次单相测量的数据，并可根据变压器不同的联结计算出变压器的空载电流、空载损耗、阻抗电压和负载损耗。

5.  在仪器允许的测量范围可直接测量，超出测量范围可外接电压、电流互感器，仪器可设置外接电压、电流互感器的变比，直接显示施加的电压、电流的值。

6.  仪器大屏幕液晶显示，可在同一屏幕显示三相电压、三相电流、三相功率、三相平均电压、平均电流、三相总功率和相关数据。仪器中文菜单，中文提示，操作简单。

- 仪器备有232接口，可通过数据线实现与计算机连机通讯。

8.  仪器自带打印机，可打印显示数据，内置存储器，掉电不丢失，仪器可存储20组数据。

9.  永久日历、时钟功能，可进行时间校准。

三、主要技术指标：

1. 基本测量精度：  电压、电流    0.2级       容量±10%

功率  0.5级(cosφ>0.1)、 1.0级(0.02<cosφ≤0.1)

2．容量测量范围:   30kVA～65000kVA

3. 电压测量范围：  AC  0～500V

4. 电流测量范围：  AC  0～50A

5. 工 作 温  度：  -10℃～40℃

6．环 境 湿  度：  10%～85%

7. 存 储 温  度：  -20℃～50℃

8. 外 形 尺  寸:   360×320×235mm

9. 重        量:   10kg

四 、面板及各键功能介绍:

1. 测试仪面板布局见下图：

HN5068变压器损耗容量测试仪

保定市海纳电气有限公司

2. 各键功能如下：

1) ↑、↓、“选择”键：在菜单选择状态下用来选择测试项；在参数输入状态下 ↑、↓用来改变数值大小，“选择”键用来改变输入项；时间校正状态下用来改变数值大小；在读取记录状态用来选择第几次记录；单相测量中，在测试状态未加压前，用于选择加压绕组。

2) ←、→ 键：在参数输入状态和时间校正状态下用来改变输入参数位，在单相测试状态用来显示三相折算结果或回到测试状态。

3) 确认键：在菜单选择状态和参数设置状态用于确认选择并进入下一界面，在单相测量状态记录当前显示电压和电流。

4) 返回键：按“返回”键返回上一级菜单用于重新选择测试项目或新参数的输入。

5) 存储键：在测量状态下存储当前的测试结果，同时保存测试的时间和变压器的相关参数。

6) 打印键：在测试状态，按“打印”键打印显示屏显示的数据。

7) AC220V： 电源插座、开关及保险管位置。

8) RS232：仪器与计算机连接的通讯接口。

9) 各接线端子：用于连接测试线（具体接线使用见后面接线方法）。

10)端子：仪器接地端子。

五、变压器容量、空载及负载测试操作方法：

- 接好测试线，打开仪器电源后，显示如下界面

HN5068

变压器损耗容量测试仪

保定市海纳电气有限公司

- 按任意键或等待5秒进入下面界面

1 容量测量    5 记录读取

2 三相负载    6 时间校准

3 三相空载    7 联机通讯

4 单相测量

选择后请按确认键

2005年03月12日    08:12

3. 按“选择”键选择项目，按“确认”键进入

- 变压器容量的测量

①测试方法

选择容量测量后，按“确认”键进入容量参数测试界面

请设定相关参数

额定高压  010.000 kV

额定低压  000.400 kV

阻抗电压  000.000 %

试品油温  020.0 ℃

折算温度  075.0 ℃

试品序号  000000

按选择键选择输入项，按确认键进入测量

参数的设置：

在参数输入状态下，按 “选择”键 选择输入项，←、→ 键 用来选择输入位，↑、↓键用来改变输入位数值的大小。按“确认”键进入测量状态。

额定高压： 是指变压器的高压侧的额定电压（变压器的分接必须在额定档）。

额定低压： 是指变压器低压侧的额定电压。

阻抗电压： 是指变压器的阻抗电压百分比。

当被测变压器的高压、低压与仪器的默认值不同时需输入相应参数。

若已知阻抗电压应输入阻抗电压；

若不知阻抗电压，知道变压器容量大概范围，则按 30～500kVA输入阻抗电压4%，630～1600kVA输入阻抗电压4.5%；

若不知道容量范围和阻抗电压可不输入阻抗电压，仪器自动进行判断；

干式变压器、整流变压器、电炉变压器等特种变压器必须输入阻抗电压。

输入相关参数后按“确认”键进入容量测量， 测量界面为

容量测量

电流（A）    电压（kV）   功率（W）

Ia  0.0000   Uab 0.0000   Pa 0.0000

Ib  0.0000   Ubc 0.0000   Pb 0.0000

Ic  0.0000   Uca 0.0000   Pc 0.0000

I   0.0000   U  0.0000    P  0.0000

实测容量：0.0000 kVA  阻抗电压 0.0000 %

判定容量：0.0000 kVA  额定损耗 0.0000 W

变压器型号：S9

仪器自带三相数字可控制逆变电源，根据变压器大小自动控制输出。测试前需把仪器自带电源输出与输入短接（设备带有三根短接线）。仪器进入界面开始测量，三相逆变电源开始输出，测量出容量后逆变电源停止输出，按“确认”键重新测量，在此测量界面可按“打印”键打印或“存储”键存储，按“返回”键返回主菜单。额定损耗是指折算到75度额定电流下的损耗。

②接线方法

将内置电源的输出端子“Ia′”、“Ib′”、“Ic′”分别接到仪器的输入端子“IA”、“IB”、“IC”，将仪器的输出端子“Ia”、“Ib”、“Ic”及“Ua”、“Ub”、“Uc”分别接到变压器的高压侧。变压器的低压侧要可靠短路，并确保接触电阻可以忽略，以免影响测试数据。接线如图1。

图1  变压器容量测试接线图

- 变压器三相负载的测量

①测试方法

选择三相负载后按“确认”键进入参数设置界面

请设定相关参数

额定容量  000400 kVA

额定电压  010.000 kV

PT变比    001.000

CT变比    001.000

试品油温  020.0℃

折算温度  075.0℃

试品序号  000000

按选择键选择输入项，按确认键进入测量

其中：三相负载测试中的额定电压是指高压侧额定电压。

CT变比、PT变比是外接电压、电流互感器的变比。

在参数输入状态下按 “选择”键 选择输入项，←、→ 键 用来选择输入位，↑、↓键用来改变输入位数值的大小，按“确认”键进入测量状态。

三相负载测量界面为

三相负载

电流（A）   电压（kV）  功率（W）

Ia  0.0000   Uab 0.0000   Pa 0.0000

Ib  0.0000   Ubc 0.0000   Pb 0.0000

Ic  0.0000   Uca 0.0000   Pc 0.0000

I   0.0000   U  0.0000   P  0.0000

75℃阻抗电压 0.0000 %   功率因数 1.0000

75℃额定损耗 0.0000 W

线圈型号：S9

在此测量界面按“打印”键可打印数据，按“存储”键存储数据，按“返回”键返回菜单。

②接线方法

将三相电源的“Ua”、“Ub”、“Uc” 分别接入仪器的输入端子“IA”、“IB”、“IC” ，将仪器的输出端子“Ia”、“Ib”、“Ic”及“Ua”、“Ub”、“Uc”分别接到变压器的高压侧。如三相电源带有零相，将三相电源的零相“Uo”接到仪器的“Uo”接线端子，变压器的低压侧要可靠短路，并确保接触电阻可以忽略，以免影响测试数据。接线如图2。

图2  变压器三相负载测试接线图

当测试的电压、电流超过仪器的测试范围时，应外接电压、电流互感器 ，接线如图3。

图3  三相负载外接电压互感器和电流互感器接线图

- 变压器三相空载的测量

①测试方法

选择三相空载后按“确认”键进入参数设置界面

请设定相关参数

额定容量  000400 kVA

额定电压  000.400 kV

PT变比   001.000

CT变比   001.000

试品油温  020.0℃

折算温度  075.0℃

试品序号  000000

按选择键选择输入项，按确认键进入测量

三相空载测试中额定电压是指低压测额定电压， CT变比、PT变比是外接电压、电流互感器的变比，在参数输入状态下按 “选择”键选择输入项，←、→ 键 用来选择输入位，↑、↓键用来改变输入位数值的大小，按“确认”键进入测量状态。三相空载测试界面为

三相空载

电流（A）   电压（kV）   功率（W）

Ia  0.0000    Uab 0.0000    Pa 0.0000

Ib  0.0000    Ubc 0.0000    Pb 0.0000

Ic  0.0000    Uca 0.0000    Pc 0.0000

I  0.0000     U  0.0000    P  0.0000

空载电流0.0000 %     波形畸变 0.0000%

额定损耗0.0000 W     功率因数 1.0000

铁芯型号：S9

在此测量界面按“打印”键可打印数据，按“存储”键存储数据，按“返回”键返回菜单。

②接线方法

将三相电源的“Ua”、“Ub”、“Uc”分别接入仪器输入端子的“IA”、“IB”、“IC”，将仪器的输出端子“Ia”、“Ib”“Ic”及“Ua”、“Ub”、“Uc”分别接到变压器的低压侧，如变压器有中性点，将中性点接到仪器的“Uo”接线端子，变压器的高压侧开路。接线如图4。

图4  变压器三相空载测试接线图

当测试的电压、电流超过仪器的测试范围时，应外接电压、电流互感器，接线如图5。

图5  三相空载外接电压互感器和电流互感器接线图

三相空载测试中，低压端施加到额定电压，非测试端开路；负载测试中，高压端施加到额定电流，低压端短路。

注：空载测试中，高压侧有高压，请远离！注意安全！

4） 单相的测量:  当现场无三相电源或需检查变压器单相故障时需用单相法测量。选择单相测量后按“确认”键进入单相选择菜单

单相测量

1 负载星接

2 负载角接      选择后请按确认键

3 空载星接

4 空载角接

2005年03月12日            08:12

根据变压器的联结选择不同测试相，需注意不同联结单相折算三相公式不同，不能选错！

负载星接是指变压器测试中加压端为星型接法，负载角接是指变压器加压端为角型接法。

4.1)变压器负载的单相测量

①测试方法

请设定相关参数

额定容量  000400 kVA

额定电压  010.000 kV

PT变比   001.000

CT变比   001.000

试品油温  020.0℃

折算温度  075.0℃

试品序号  000000

按选择键选择输入项，按确认键进入测量

在单相测量选择菜单，选择负载星接或负载角接按“确认”键即进入负载的单相测量参数设置界面

单相负载测试中，额定电压是指高压侧额定电压，光标所在位置为被选项，按“选择”键选择输入项；“←”、“→”键选择输入位置；"↑"、"↓"键改变当前光标所在位置数值的大小：“↑”键数值增大、“↓”键数值减小。输入完成后按“确认”键进入测量界面

负载星接          加压绕组   ab

I ＝ 0.0000  A

U ＝ 0.0000  kV

P ＝ 0.0000  W

记录数据为

Ia    0.0000  A     Pa  0.0000  W

Uab  0.0000  kV

在此界面按“选择”键选择加压绕组，ab、bc、ca依次循环显示。按“确认”键记录当前数据，按“打印”键打印当前结果，按“存储”键存储，按“返回”键返回单相测量选择菜单。 测量完一相后，调压器归零，改变外部到变压器的接线，然后按“选择”键选择与之相对应的加压绕组，调压器升压，升到额定电流后，按“确认”键记录数据。AB、BC、CA三相测量完成后按“←”、“→”键显示三相记录数据和折算结果。其界面为

负载星接

电流（A）    电压（kV）   功率（W）

Ia  0.0000    Uab 0.0000     Pa 0.0000

Ib  0.0000    Ubc 0.0000     Pb 0.0000

Ic  0.0000    Uca 0.0000     Pc 0.0000

75℃阻抗电压 0.0000 %

75℃额定损耗 0.0000 W

线圈型号：S9

在此测量界面按“打印”键可打印数据，按“存储”键存储数据，按“返回”键返回菜单，按“←”、“→”键返回到单相测量界面。

②接线方法

采用单相电源，依次在变压器的高压侧AB、BC、CA相加压。现以测量AB相为例说明：将单相电源的“Ua”接入仪器的输入端子“IA”，将仪器的输出端子“Ia”及“Ua”接到变压器的高压侧A相，单相电源的零相“Uo”接到仪器的“Uo”及变压器的“B”相，变压器的低压侧要可靠短路，并确保接触电阻可以忽略，以免影响测试数据。接线如图6。

图6  单相直接接线图

当测试电压、测试电流超过仪器的测量范围时，应外接电压、电流互感器，接线如图7。

图7   单相外接电压互感器和电流互感器接线图

4.2)变压器空载的单相测量

①测试方法

在单相测量选择菜单，选择空载星接或空载角接按“确认”键即进入空载的单相测量参数设置界面

请设定相关参数

额定容量  000400kVA

额定电压  000.400 kV

PT变比   001.000

CT变比   001.000

试品油温  020.0℃

折算温度  075.0℃

试品序号  000000

按选择键选择输入项，按确认键进入测量

单相空载测试中额定电压是指低压侧额定电压，光标所在位置为被选项，按“选择”键选择输入项；“←”、“→”键选择输入位置；“↑”、“↓”键改变当前光标所在位置数值的大小：“↑”键数值增大、“↓”键数值减小。输入完成后按“确认”键进入测量界面

空载星接             加压绕组   ab

I ＝ 0.0000   A

U ＝ 0.0000  kV

P ＝0.0000   W

记录数据为

Ia    0.0000  A     Pa  0.0000  W

Uab  0.0000  kV

在此界面按“选择”键选择加压绕组，按“确认”键记录当前数据，按“打印”键打印当前结果，按“存储”键存储，按“返回”键返回单相测量选择菜单。测量完一相后，调压器归零，改变外部到变压器的接线，然后按“选择”键选择与之相对应的加压绕组，调压器升压，升到额定电压后，按“确认”键记录数据。三相测量完成后按“←”、“→”键显示三相记录数据和折算结果。其界面为

空载星接

电流（A）    电压（kV）   功率（W）

Ia  0.0000    Uab 0.0000    Pa 0.0000

Ib  0.0000    Ubc 0.0000    Pb 0.0000

Ic  0.0000    Uca 0.0000    Pc 0.0000

空载电流 0.0000 %    波型畸变 0.0000％

额定损耗  0.0000 W   铁芯型号： S9

在此界面按“打印”键可打印数据，按“存储”键存储数据，按“返回”键返回菜单，按“←”、“→”键返回到单相测量界面。

②接线方法

采用单相电源，依次在AB、BC、CA相加压，非加压绕组应依次短路。现用星形连接带中性点引出，测量AB相为例说明。其它接法见附录一。

将单相电源的“Ua”接入仪器的输入端子“IA”，将仪器的输出端子“Ia”及“Ua”接到变压器的低压侧a相，单相电源的零相“Uo”接到仪器的“Uo”及变压器的b相，低压侧c、o短路，变压器的高压侧开路。接线如图8。

图8  单相直接接线图

当测试电压和测试电流超过仪器的测量范围时需外接电压、电流互感器，接线如图9。

图9  单相外接电压互感器和电流互感器接线图

5) 记录读取:  选择记录读取后按“确认”即进入记录读取界面

三相空载

电流（A）    电压（kV）    功率（W）

Ia  0.0000    Uab 0.0000     Pa 0.0000

Ib  0.0000    Ubc 0.0000     Pb 0.0000

Ic  0.0000    Uca 0.0000      Pc 0.0000

I   0.0000    U  0.0000      P 0.0000

空载电流  0.0000 %   波形畸变  0.0000%

空载损耗  0.0000 W   功率因数  1.0000

铁芯型号：S9

2005/03/23  14:25      读取记录号为 20

显示时间为记录数据的时间，按“选择”键、“↑”、“↓”键，可察看其他记录，按“打印”可打印数据，按“返回”键返回。

6) 时间校准

时间校准

2004年01月01日01时01分01秒

左右键选择位   上下键改变值

按确认键保存并返回

在此状态下按“←”、“→”键选择位，“↑”、“↓”键改变值，按“确认”键保存并返回。需注意有错误输入时按“确认”键后不会返回。

7) 联机通讯

选择联机通讯后按“确认”键即进入联机通讯界面

联机通讯

当前记录为02

按选择键选择记录 按确认键传输数据

选择好记录后，按确认键即读取数据，之后开始传输数据。与计算机连接方法详见“通讯软件的使用”。

联机通讯

当前记录为02

传输数据。。。

按选择键选择记录 按确认键传输数据

4. 仪器通讯软件的使用

1) 软件安装：把仪器配套光盘插入光驱，打开光盘驱动器，双击“setup.exe”文件，即可安装。

2) 软件使用：

① 用仪器配套的串口线连接仪器与计算机。

② 打开仪器，选择“联机通讯”选项，按“确认”键进入联机界面。

③ 选择要传输的记录，按“确认”键传输数据。

④ 打开计算机，运行本软件。

⑤ 单击“数据接收”——“联机”，数据即可接收。

⑥ 数据接收后，单击“文件”——“保存”， 即可接收数据进行存档。

⑦ 单击“文件”——“打印”，可以表格形式打印当前数据文档。

⑧ 单击“文件”——“打开”， 可打开历史数据文档。

本软件适用于Windows98以上操作系统。

六 、 注意事项：

- 使用仪器时请按本说明书接线和操作。

- 接地端子或电源线中的接地端应就近可靠接地。

- 测试开始前请输入正确的设置参数，仪器内部的校正运算都要依赖于输入的设置参数。

- 测试菜单项选择和实际测试项目及接线要一致。

- 电流回路用粗线连接，电压回路用细线连接。

- 试验加压时，注意监测电流不要超过仪器额定电流，以免损坏仪器。

- 请不要在电压或电流输入过载条件下长时间工作。

- 为安全起见，一次测试完成后应储存数据，然后断开三相测试电源，再翻看锁定数据或从存储器中仔细查看各项数据。

- 内存最多可储存20次测量结果，超过20次时最早的记录将被覆盖，请注意及时抄录。

10. 在测试过程中不允许对仪器充电。

11. 仪器出现故障，请及时和本公司联系，不要自行开机拆卸。

七、仪器成套性：

测试仪主机                    一台

测试电缆                      一套

三芯电源线                    一条

数据通讯线                    一条

保险管（3A）                  三个

打印纸                        两卷

管理软件光盘                  一张

打印机说明书                  一本

测试报告                      一张

说明书                        两本

合格证                        一张

保修卡                        一张

八、售后服务：

仪器自购买之日起三年内，免费包修，终身提供维修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。

地    址：保定市高新区翠园街723号科技产业园D座办公区三层

电    话：0312--5956813

传真电话：0312--5909895

附录一：单相测试空载时各种接线方法的变压器短路方法：

附录二： 单相电源负载损耗试验接线图

附录三：在低电压下的空载损耗的校正

空载试验时所加低电压，通常选择在5%～10%额定电压范围内，换算到额定电压时误差较大，可按下式进行计算：

式中：

U'  试验时所加电压；

Un  绕组额定电压；

P'o 电压为U'时测得的空载损耗；

Po  相当于额定电压下的空载损耗；

n   指数，数值决定于铁芯硅钢片种类，热轧的取1.8，冷轧的取1.9～2。

附录四：空载损耗试验时试验电源容量的确定

为了选用合适的试验电源，必须在试验前确定其容量。

根据被试变压器的铭牌容量及铭牌所载的空载电流百分数（无铭牌或铭牌未给出数值的，可查取同型式变压器的额定数据），在额定电压下进行试验时，按下式计算：

S’=SnI0%

式中：

S′试验所需电源容量；

Sn 变压器额定容量；

I0% 空载电流百分比。

附录五：负载损耗试验时试验电源容量的确定

负载损耗试验所需电源容量S可按下式计算：

所需试验电压UK为：

式中：

Sn、Un 分别为额定容量和额定电压；

In、Ik 分别为额定电流和短路试验电流；

S、Uk 分别是所需的视在功率和短路试验电压；

Uk% 被试变压器短路电压百分数（%）。

S7系列节能变压器性能参数

| 项目 容量 KVA | 电压组合 |  |  | 联结组标号 | 空载电流（%） | 空载损耗（W） | 阻抗电压(%) | 负载损耗(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高压 (kV) | 高压分接范围 | 低压(kV) |  |  |  |  |  |
| 30 | 6 6.3 10 | ±5% | 0.4 | Y,yn0 | 2.8 | 150 | 4.0 | 800 |
| 50 |  |  |  |  | 2.6 | 190 |  | 1150 |
| 63 |  |  |  |  | 2.5 | 220 |  | 1400 |
| 80 |  |  |  |  | 2.4 | 270 |  | 1650 |
| 100 |  |  |  |  | 2.3 | 320 |  | 2000 |
| 125 |  |  |  |  | 2.2 | 370 |  | 2450 |
| 160 |  |  |  |  | 2.1 | 460 |  | 2850 |
| 200 |  |  |  |  | 2.1 | 540 |  | 3400 |
| 250 |  |  |  |  | 2.0 | 640 |  | 4000 |
| 315 |  |  |  |  | 2.0 | 760 |  | 4800 |
| 400 |  |  |  |  | 1.9 | 920 |  | 5800 |
| 500 |  |  |  |  | 1.9 | 1080 |  | 6900 |
| 630 |  |  |  |  | 1.8 | 1300 | 4.5 | 8100 |
| 800 |  |  |  |  | 1.5 | 1540 |  | 9900 |
| 1000 |  |  |  |  | 1.2 | 1800 |  | 11600 |
| 1250 |  |  |  |  | 1.2 | 2200 |  | 13800 |
| 1600 |  |  |  |  | 1.1 | 2650 |  | 16500 |

S9系列节能变压器性能参数

| 项目 容量 KVA | 电压组合 |  |  | 联结组标号 | 空载电流（%） | 空载损耗（W） | 阻抗电压(%) | 负载损耗(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高压 (kV) | 高压分接范围 | 低压(kV) |  |  |  |  |  |
| 30 | 6 6.3 10 | ±5% | 0.4 | Y,yn0 | 2.1 | 130 | 4.0 | 600 |
| 50 |  |  |  |  | 2.0 | 170 |  | 870 |
| 63 |  |  |  |  | 1.9 | 200 |  | 1040 |
| 80 |  |  |  |  | 1.8 | 250 |  | 1250 |
| 100 |  |  |  |  | 1.6 | 290 |  | 1500 |
| 125 |  |  |  |  | 1.5 | 340 |  | 1800 |
| 160 |  |  |  |  | 1.4 | 400 |  | 2200 |
| 200 |  |  |  |  | 1.3 | 480 |  | 2600 |
| 250 |  |  |  |  | 1.2 | 560 |  | 3050 |
| 315 |  |  |  |  | 1.1 | 670 |  | 3650 |
| 400 |  |  |  |  | 1.0 | 800 |  | 4300 |
| 500 |  |  |  |  | 1.0 | 960 |  | 5150 |
| 630 |  |  |  |  | 0.9 | 1200 | 4.5 | 6200 |
| 800 |  |  |  |  | 0.8 | 1400 |  | 7500 |
| 1000 |  |  |  |  | 0.7 | 1700 |  | 10300 |
| 1250 |  |  |  |  | 0.6 | 1950 |  | 12000 |
| 1600 |  |  |  |  | 0.6 | 2400 |  | 14500 |

S11系列节能变压器性能参数

| 项目 容量 KVA | 电压组合 |  |  | 联结组标号 | 空载电流 （%） | 空载损耗（W） | 阻抗电压(%) | 负载损耗(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高压 (kV) | 高压分接范围 | 低压(kV) |  |  |  |  |  |
| 30 | 6 6.3 10 | ±5% | 0.4 | Y,yn0 | 0.4 | 90 | 4.0 | 600 |
| 50 |  |  |  |  | 0.4 | 120 |  | 870 |
| 63 |  |  |  |  | 0.4 | 140 |  | 1040 |
| 80 |  |  |  |  | 0.35 | 170 |  | 1250 |
| 100 |  |  |  |  | 0.35 | 205 |  | 1500 |
| 125 |  |  |  |  | 0.35 | 240 |  | 1800 |
| 160 |  |  |  |  | 0.30 | 280 |  | 2200 |
| 200 |  |  |  |  | 0.30 | 335 |  | 2600 |
| 250 |  |  |  |  | 0.30 | 390 |  | 3050 |
| 315 |  |  |  |  | 0.30 | 470 |  | 3650 |
| 400 |  |  |  |  | 0.25 | 560 |  | 4300 |
| 500 |  |  |  |  | 0.25 | 670 |  | 5150 |
| 630 |  |  |  |  | 0.25 | 840 | 4.5 | 6200 |
| 800 |  |  |  |  | 0.20 | 980 |  | 7500 |
| 1000 |  |  |  |  | 0.20 | 1190 |  | 10300 |
| 1250 |  |  |  |  | 0.20 | 1360 |  | 12000 |
| 1600 |  |  |  |  | 0.20 | 1680 |  | 14500 |

三相油浸式非晶合金铁心配电变压器性能参数

| 项目 容量 kVA | 电压组合及分接范围 |  |  | 联结组 标号 | 空载 电流 （%） | 空载 损耗 （W） | 阻抗 电压(%) | 负载 损耗(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高压 (kV) | 高压分接范围(%) | 低压 (kV) |  |  |  |  |  |
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 1.70 | 33 | 4.0 | 600 |
| 50 |  |  |  |  | 1.30 | 43 |  | 870 |
| 63 |  |  |  |  | 1.20 | 50 |  | 1040 |
| 80 |  |  |  |  | 1.10 | 60 |  | 1250 |
| 100 |  |  |  |  | 1.00 | 75 |  | 1500 |
| 125 |  |  |  |  | 0.90 | 85 |  | 1800 |
| 160 |  |  |  |  | 0.70 | 100 |  | 2200 |
| 200 |  |  |  |  | 0.70 | 120 |  | 2600 |
| 250 |  |  |  |  | 0.70 | 140 |  | 3050 |
| 315 |  |  |  |  | 0.50 | 170 |  | 3650 |
| 400 |  |  |  |  | 0.50 | 200 |  | 4300 |
| 500 |  |  |  |  | 0.50 | 240 |  | 5150 |
| 630 |  |  |  |  | 0.30 | 320 | 4.5 | 6200 |
| 800 |  |  |  |  | 0.30 | 380 |  | 7500 |
| 1000 |  |  |  |  | 0.30 | 450 |  | 10300 |
| 1250 |  |  |  |  | 0.20 | 530 |  | 12000 |
| 1600 |  |  |  |  | 0.20 | 630 |  | 14500 |
| 2000 |  |  |  |  | 0.20 | 750 | 5 | 17400 |
| 2500 |  |  |  |  | 0.20 | 900 |  | 20200 |
| 注：当铁心为三相三柱时，根据需要也可采用Yyn0联结组。 |  |  |  |  |  |  |  |  |